储油罐防爆阻火呼吸阀检验报告

| 检验编号： GZH-HY170309 使用单位： 海洋采油厂海三管理区 储油罐号： 型号规格： DN200 出厂编号： 090086 制造单位：上海汗越阀门有限公司 检定结果 |
| --- |
|  | 项目 | 标准值 | 检测值 | 说明 |
| 呼吸阀 | 开启压力（Pa） | 正压 | 980 | 975.00 | 开启压力值应不大于标准值 |
|  |  | 负压 | -295 | -280.00 |  |
|  | 通气量 （m3/h） | 正压 | 380 | 422.00 | 通气量值应不小于标准值 |
|  |  | 负压 | 280 | 311.00 |  |
| 阻火器 | 项目 | 试验压力 | 295 | 540 | 800 | 980 | 1300 | 1765 | 2000 | 说明 |
|  | 压力损失（Pa） | 标准值 | 10 | 11 | 16 | 20 | 26 | 36 | 40 | 压力损失值应不大于标准值 |
|  |  | 测量值 | 8.00 | 10.00 | 15.00 | 18.00 | 25.00 | 35.00 | 39.00 |  |
|  | 通气量 （m3/h） | 标准值 | 1800 | 通气量值应不小于标准值 |
|  |  | 测量值 | . 1838.00 |  |
| 检验结果： | 合格 |
| 执行标准 | SY/T0511-1996 GB5908-2005 |
| 检定 检验单位 核验 检验日期 2017年03月09日 主管 下次检验 2018年03月09日 |